Приложение № 7

к концессионному соглашению на реконструкцию,                         котельной  расположенной по адресу г. Усть-Кут Иркутской области, ул.Щорса, строение 2 д

№______ от ______________2014 г.

Технико-экономические показатели, которым должен соответствовать Объект Соглашения:

| 1. Вид строительства | Реконструкция котельной по ул.Щорса, строение 2д с подключением присоединенной нагрузки потребителей ул.Щорса, Первомайская, школы №3 и возможности присоединения иных потребителей, строительство ПНС с последующей консервацией котельной ул.Щорса, строение 33 б, строительство тепловых сетей протяженностью 1800 м в двухтрубном исполнении диаметром 150-200 мм |
| --- | --- |
| 2.Требования по вариантной проработке | Проектирование осуществляется в одном варианте |
| 3. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 4.Основные технические показатели объекта | Режим работы - в автоматическом режиме, с обслуживающим персоналом. Реконструкция осуществляется путем замены котлов КВр-1,16 и ТВК-0,4 на 2 единицы водогрейных котлов “КВр-2,5-ШП” максимальной мощностью 2500 кВт в здании котельной ул.Щорса, строение 2д с подключением присоединенной нагрузки потребителей ул.Щорса, Первомайская, школы №3 и возможности присоединения иных потребителей, строительство ПНС с последующей консервацией котельной ул.Щорса, строение 33 б, строительство тепловых сетей протяженностью 1800 м в двухтрубном исполнении диаметром 150-200 мм. топливо – уголь. Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию-3,5 МВт. Расположение котельной - в существующем здании котельной по ул.Щорса, строение 2 д. Склад топлива - существующий. Установленная мощность котельной предусмотрена с учетом собственных нужд и тепловых потерь. |
| 5. Тип основного устанавливаемого оборудования и применяемых материалов | Проектом предусматривается установка: - водогрейных котлов “КВр-2,5-ШП” максимальной мощностью 2500 кВт-2 шт. -насосов фирмы “Wilo” или аналог -регулируемой арматуры фирмы" Esbe“ , “Danfoss“ -бак запаса горячей воды (объем определить при проектировании) |
| 6. Вид топлива | Основной - уголь,Q p= 3900 кккал/кг. Резервный – уголь бурый. |
| 7. Энергоучет | Проектом предусмотреть: -коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии; - коммерческий учет потребляемой электроэнергии; - коммерческий учет потребляемой воды. |
| 8. Характеристика и параметры теплоносителя | Проектом предусмотреть: -отпуск теплоносителя и систему отопления и вентиляции- с параметрами 95/70 градусов по Цельсию и корректировкой по температуре наружного воздуха. |
| 9. Характеристика и параметры систем | Схема теплоснабжения потребителей тепла (отопление и вентиляция)- двухтрубная с непосредственным присоединением. Потери напора в системах: -отопления и вентиляции – определить проектом. |
| 10. Требования к разработке природоохранных мероприятий | Разработать раздел “Мероприятия по охране окружающей среды” в полном объеме. |
| 11. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мер по предупреждению ЧС | Раздел “ИТМ ГО и ЧС“ разработать согласно предоставленных исходных данных. |
| 12. Генеральный план и транспорт | Раздел разработать в полном объеме. |
| 13. Электроснабжение | Концессионер разрабатывает проект электроснабжения котельной от РУ-0,4кВ, ТП-750 кВа. |
| 14. Канализация | Концессионер разрабатывает проект канализации внутри котельной. |
| 15. Водоснабжение | Концессионер разрабатывает проект узла учета водопровода. |
| 16. Отопление и вентиляция | Концессионер разрабатывает проект отопления и вентиляции котельной. |
| 17.Требования к автоматике и диспетчеризации | Предусмотреть систему автоматизации работы котельной, позволяющую обеспечить регулирование, автоматическую и безопасную работу. Автоматика должна обеспечивать работу без вмешательства обслуживающего персонала с выводом сигналов о неисправности на диспетчерский пульт. Концедент обеспечивает подвод телефонной линии в помещение котельной (при необходимости) |
| 18. Топливоснабжение | Предусмотреть работу механизмов топливоподачи и шлакозолоудаления в автоматическом режиме. |
| 19. Требования к строительной части | Разработать проект фундаментов под оборудование котельной, проект склада топлива, дымовой трубы. В здании котельной предусмотреть: помещение персонала, душ, туалет. При разработке учесть сейсмичность территории (по нормативу). |
| 20. Система дымоудаления | Высота, количество, материал дымовой трубы определяются в ходе проектирования на основании аэродинамического и экологического расчетов, и согласовываются с Концедентом. |
| 21. В состав проекта входят следующие разделы: | -общая пояснительная записка (ОПЗ), -генеральный план (ГП), -архитектурные решения (АР), -склад, конструкции металлические (ОКМ 1), - дымовая труба, конструкции металлические (КМ 2), -склад, фундамент (КЖ 2), -котельная, фундаменты (КЖ 1), -дымовая труба, фундаменты (КЖ 3), -тепломеханическая часть (ТМ), -отопление и вентиляции (ОВ), -внутренний водопровод и канализация (ВК), -топливоснабжение (ТХ), -автоматизация и КИП (АП), -электросиловое оборудование (ЭМ), -электроосвещение (ЭО), -охранно-пожарная сигнализация (ОПС), -противопожарные мероприятия (ППМ), -проект организации строительства (ПОС), -инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГОЧС), -сметная документация. (СД), |

| Концедент Аношкина Т.И. /__________________ | Концессионер ________________./ _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 8

к концессионному соглашению на реконструкцию,                         котельной  расположенной по адресу г. Усть-Кут Иркутской области, ул.Щорса, строение 2 д

№______ от ______________2014 г.

Инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения

(формы, объем, порядок и срок инвестирования уточняются в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса)

| Объект инвестиций | Сумма, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| За счет собственных средств | 25735,5 |
| ИТОГО | 25735,5 |

| Концедент Аношкина Т.И. /__________________ | Концессионер ________________./ _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 9

к концессионному соглашению на реконструкцию,                         котельной  расположенной по адресу г. Усть-Кут Иркутской области, ул.Щорса, строение 2 д

№______ от ______________2014 г.

Объем и источники инвестиций, привлекаемых  Концессионером

Объем и источники финансирования производственной программы

| Наименование мероприятий | Стоимость,тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| Реконструкция котельной г. Усть-Кут, ул. Щорса, 2д | 25735,50 | За счет собственных средств |
| Итого | 25735,50 |  |

| Концедент Аношкина Т.И. /__________________ | Концессионер ________________./ _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 10

к концессионному соглашению на реконструкцию,                         котельной  расположенной по адресу г. Усть-Кут Иркутской области, ул.Щорса, строение 2 д

№______ от ______________2014 г.

Сведения о земельных участках,

на которых расположены объекты Соглашения

| № п/п | наименование объекта | площадь, кв.м. | серия, номер свидетельства | дата выдачи | кадастровый номер | Наименование объекта недвижимости ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | участок под котельной ул. Щорса,2 д | 2337 | 38 АД 610047 | 25 апреля 2012 г | 38:18:020209:254 | Котельная ул.Щорса,2 д (625), 38 АД 455371 от 20.05.2011 г., 38:18:000000:0:887, 030078510 Лит.И |

| № п/п | наименование объекта | кадастровый номер | Площадь,м2 | кадастровая стоимость, руб. | удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 | кадастровый паспорт, №,дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | участок под котельной ул. Щорса,2 д | 38:18:020209:254 | 2337 | 1239077,4 | 530,2 | 3800/601/12-57653 от 06.04.2012 г |

| Концедент Аношкина Т.И. /__________________ | Концессионер ________________./ _____________ |
| --- | --- |